СОДЕРЖАНИЕ

| # № |  | # ст |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Введение |  |
| # 2 | # Основные принципы и требования системы категорирования помещений и зданий по взрывопожарной опасности |  |
| # 3 | Методы определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности |  |
| # 4 | # Особенности требований норм противопожарной безопасности зданий и помещений при их категорировании |  |
| # 5 | # Заключение |  |

1. Введение.

В различных производствах используется и перерабатывается горючие и взрывоопасные материалы. Новые технологические линии основаны на интенсификации, повышении производительности, объемов взрывопожароопасных веществ и обусловили необходимость повышения до критических значений такие параметры, как давление, температура,  соотношение горючих компонентов и окислителя и др. В связи с этим возрастает потенциальная опасность взрывов большой разрушительной силы и пожаров, наносящих значительный материальный ущерб и приводящий к травмам и гибели обслуживающего персонала.

Анализ крупных аварий показывает, что при взрывах и пожарах разрушению подвергаются не только здания и сооружения самих производственных предприятий, но и жилых ближайших массивов и производственных предприятий. При рассмотрении причинно-следственных связей аварий позволяет принимать необходимые меры взрывопожарной профилактики не только в процессе эксплуатации технологических систем, но и уже в процессе разработки тактично-технического задания на проектирование, при проектировании и строительстве.

Для принятия мер по взрывопожарной безопасности необходимо помещения и здания производственных объектов классифицировать и разработать соответствующие методики по их количественной оценки. Классификация производственных помещений и зданий позволит объективно установить условный их уровень взрывопожарной опасности и обосновать конкретные организационно-технические решения, позволяющие в пределах допустимого риска от пожара эксплуатировать производственные объекты.

2. Основные принципы и требования системы категорирования помещений и зданий по взрывопожарной опасности.

Взрывопожарная опасность производственных объектов зависит от ряда  опасных факторов пожара, пожароопасности исходных и конечных продуктов производства, технологии производства, характеристик оборудования и т.д.

В основу действующей методики категорирования помещений и зданий по взрывопожарной опасности приняты следующие основополагающие принципы.

Первый принцип.  Заключается в признании возможности определенной (нормативной) мощности взрыва и (или) пожара.

Второй принцип. Заключается в учете количества взрывоопасных веществ, материалов способствующих образованию паровоздушных или пылевоздушных смесей.

Третий принцип. Учет взрывопожароопасных свойств и материалов, применяемых в производственных помещениях и зданиях.

Четвертый принцип. При установлении категорий помещений и зданий принимается наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормального функционирования технологической системы и ее элементов.

В соответствии с данными принципами выработаны требования при установлении категорий помещений и зданий на взрывопожарной опасности.

1. С целью оценки и сравнения уровня пожарной опасности помещений и зданий и определение эффективной степени пожарной защиты устанавливается пять категорий (А, Б, В1-В4, Г, Д) и три класса (взрывоопасные, пожароопасные и взрывопожаробезопасные помещения и здания табл.1.2).

Таблица №1.2: Характеристика категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещений и зданий | Характеристика веществ и материалов и условий их хранения на производстве | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А взрыво-пожароопасная | Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что избыточное расчетное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. |  |
| Б взрыво-пожароопасная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 оС, ГЖ в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные или пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |  |
| В1 – В4 пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии и обращаются не относятся к категории А или Б. |  |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые снижаются или утилизируются в качестве топлива. |  |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |  |

Таблица №2.2: Характеристики веществ и материалов, определяющих принадлежность по категориям.

| № п/п | Характеристика веществ и материалов | Категории, критерии и условия категорирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взрывопожароопасные |  | Пожароопасные | Непожароопасные |  |
|  |  | А | Б | В1-В4 | Г | Д |
| 1 | Горючие газы | ΔР≥5кПа |  | Не А и Б | Исп. как топливо |  |
| 2 | ЛВЖ |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛВЖ |  | ΔР≥5кПа |  |  |  |
| 4 | Горючие пыли и волокна |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЖ |  |  |  | Исп. как топливо |  |
| 6 | Трудногорючие жидкости |  |  |  |  |  |
| 7 | Твердые горючие и трудногорючие вещества |  |  |  |  |  |
| 8 | Вещества, взаимодействующие с кислородом воздуха, водой и друг с другом | Взрываются и горят ΔР≥5кПа |  | Только горят |  |  |
| 9 | Негорючие вещества |  |  |  | В горячем расплавленном состоянии | В холодном состоянии |

2. Количественные меры взрывоопасных паровоздушных и пылевоздушных смесей принимается избыточное давление взрыва ΔР, составляющее 5 кПа, которое не представляет опасности для жизни обслуживающего персонала и является условной границей, разделяющей взрывоопасные и пожароопасные категории. Для пожароопасных категорий В1 – В4 количественной мерой пожарной опасности является энергетический параметр, выраженный в удельной пожарной нагрузке (МДж/м2), табл.2.3

Таблица  №2.3: Значения удельной пожарной нагрузки для помещений категории B1-B4

| Категория помещения, здания | Удельная пожарная нагрузка q на участке, МДж/м2 | Способ размещения веществ и материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В1 | Более-2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401 – 2200 | Не нормируется (для подтверждения категории необходим дополнительный расчет на проверку принадлежности помещений к категориям В2, В3). Если при определении категорий В2 и В3 расчет покажет, что Q≥0.64·q·H2, то помещения будут относиться к категории В1 и В2, а при Q < 0.64·q·H2 к категориям В2 и В3, где Q – пожарная нагрузка, МДж; H – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса фермы перекрытия, м; q – удельная пожарная нагрузка, МДж/м2 . |
| В3 | 181 – 1400 | Не нормируется (необходим дополнительный расчет В2). |
| В4 | 1 – 180 | На любом участке пола помещения площадью 10 м2. Способ размещения определяется расчетом между пожароопасными участками, которые должны быть более предельных lпр (табл. 4). |

Предельные расстояния lкр определяются в зависимости от величины критической плотности лучистых предельных потоков qкр (кВт/м2). Чем меньше qкр, тем опаснее материал.

Таблица №2.4.: Рекомендуемые значения lпр в зависимости от qкр

| qкр, кВт/м2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lпр, м | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3.8 | 3.2 | 2.8 |

При H≥11 м lпр определяют в соответствии с табл.2.4.

При H < 11 м lпр определяют по формуле:

l*пр=lпр * (11-H), м

где lпр – расстояние, определенное на табл.2.4.

Если значение qкр для материала неизвестно, то принимается lпр 12 м.

В случае, если пожарная нагрузка состоит из ЛВЖ и ГЖ, в этом случае рекомендуемое расстояние между соседними участниками размещения (разлива) пожарной нагрузки принимается:

при H > 11 м – lпр ≥ 15 м;

при H < 11 м – lпр > (26 – H) м.

3. При установлении категорийности помещений и зданий необходимо исходить из физико-химических свойств веществ и материалов, влияющих на степень взрывопожарной опасности, а также их показателей (ГОСТ 12.1.044-91):

- группа горючести;

- температура вспышки;

- температура воспламенения;

- температура самовоспламенения;

- концентрационные пределы распространения пламени (воспламенение);

- температурные пределы распространения пламени (воспламенения);

- температура пламени;

- условия теплового самовозгорания;

- минимальная энергия зажигания;

- кислородный индекс;

- способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами;

- нормативная скорость распространения пламени;

- скорость выгорания;

- коэффициент дымообразования;

- индекс распространения пламени;

- показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов;

- взрывоопасное минимальное содержание кислорода;

- минимальная флегматизирующая концентрация флематизатора;

- максимальное давление взрыва;

- скорость нарастания давления при взрыве.

Причем, число показателей, необходимых и достаточных для характеристики взрывопожароопасности веществ и материалов в условиях их производства, переработки, транспортирования и хранения, определяет разработчик системы обеспечения взрывопожаробезопасности объекта или разработчик ГОСТа и ТУ на вещество (материалом).

При определении взрывопожароопасности веществ и материалов различают:

- газы – вещества, абсолютное давление паров при температуре 25 0С равно или более 101.3 кПа (1 кгс/см2) или превышающее 101.3 кПа;

- жидкости – вещества, давления насыщенных паров которых при температуре 25 0С и давлении 101.3 кПа меньше 101.3кПа;

- твердые вещества – материалы с температурой плавления (накаливания) более 50 0С, а также вещества, не имеющие температуру плавления;

- пыли – диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм.

4. Во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении взрывопожароопасности, а именно:

- учитывается самый неблагоприятный вариант аварии одного аппарата;

- все содержимое аппарата поступает в помещение;

- одновременно происходит утечка веществ из всасывающего и напорного  трубопроводов в течение времени, необходимого для их отключения;

- расчетное время отключения трубопроводов при вероятности отказа системы автоматики не более 10-6 в год или обеспечит резервирование ее элементов. Если вероятность отказа автоматики превышает 10-6 в год,  то время отключения автоматики принимается -120 сек,  а при ручном отклонении – 300 сек;

- испарение горючей жидкости происходит с поверхности разлившейся жидкости из резервуаров и аппаратов с открытым зеркалом и со свежеокрашенных поверхностей;

- площадь испарения при разливе исчисляется исходе из расчета 1 литр жидкости разливается на 1 м2 пола помещения. Если отсутствуют справочные данные по горючим смесям, площадь испарения определяется, что на один литр смеси и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площадь 0.5 м2;

- длительность испарения горючей жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 сек.;

- при аварии аппарата с пылью учитывается вся масса пыли находящейся в аппарате, а пыленакопление принимается по условиям нормального режима работы;

- свободный объем помещения допускается условно принимать равной    80 % от полного объема помещения.

3. Методы определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности

Анализ статистических данных причин аварий технологических систем и оборудования, причинно-следственных связей, позволяет принимать соответствующие меры пожарной профилактики. С этой целью производственные помещения и здания классифицируются по категориям взрывопожарной опасности. При классификации используют вероятный и детерминированный методы оценки взрывопожарной опасности.

Вероятностный метод учитывает случайный характер взрывопожароопасных событий и позволяет оценивать фактический уровень пожарной опасности для частных случаев и в общем, виде.

Детерминированный метод основан на количественной оценки потенциального возмещенного выделения энергии при аварийных ситуациях.

Следует подчеркнуть, что методики при категорировании помещений и зданий односторонние характеризуют опасность возникновения пожара (взрыва) без учета появления источника зажигания и размеров последствий пожара.

Необходимость категорирования помещений и зданий возникает на различных этапах производственной деятельности:

- при проектировании;

- при реконструкции;

- при эксплуатации;

- при изменении технологий;

- при замене оборудования;

- при замещении объема производства и т.д.

Процесс расчета по категорированию помещений и зданий состоит из двух этапов:

а) сбор необходимых данных для расчета:

- характеристика и размеры помещений и зданий;

- схема расположения оборудования в помещении (рабочие чертежи);

- технологический регламент;

- технический паспорт;

- схема и параметры вентиляционной системы;

- схема автоматического контроля параметров производства;

- схема автоматической системы пожаротушения и т.д.

Если категорирование производится на стадии проектирования, то данные берутся из технологической документации.

б) расчет категорийности помещений и зданий по принятым методам.

4. Особенности требований норм противопожарной безопасности зданий и помещений при их категорировании.

После проверки и определения категории помещения или здания по взрывопожарной опасности формулируются требования.

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара (ССП) и противопожарной защитой (СПЗ), в том числе организационно-техническими мероприятиями (ОТМ). Этим же нормативным документом сформулированы требования к способам обеспечения пожарной безопасности СПП и СПЗ, а нормами пожарной безопасности (НПБ 110-03) установлены основные требования по защите АУПТ и АУОП.

В соответствии с НПБ 110-03 требования по защите АУПТ и АУОП зданий, сооружений, помещений и оборудования являются обязательными для исполнения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также гражданами.

Тип АУПТ, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования обстановок (приемной станции, извещатели и т.д.) определяются в зависимости от технологических особенностей защищаемых объектов, с учетом принятой проектом схемы противопожарной защиты и требований действующих нормативно-технических документов.

Помещения для инженерного оборудования зданий, помещения с мощными процессами, помещения категорий В4 и Д по пожарной опасности, в которых отсутствуют горючие материалы АУПТ и АУОП могут оборудоваться.

Здания, помещения и сооружения подлежащие оборудованию установками пожарной сигнализации, следует защищать охранно пожарной сигнализацией.

Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами АУПТ, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами АУПТ.

Для зданий категории В1 площадь следует уменьшать на 20%, а площадь зданий категории В3 допускается увеличивать на 20%.

5. Заключение.

Практика показывает, что правильное определение категорий зданий, помещений и сооружений вызывает определенные трудности у специалистов  и исполнителей различного ранга. Правильное и квалифицированное определение категорий зданий и помещений имеют решающее значение при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Если категорийность зданий и сооружений определены правильно, то все последующие технические вопросы будут также решены правильно.

Литература.

1. правила пожарной безопасности для промышленных предприятий. Утверждены ГУПО МВД СССР 21/VIII 1975г.

2. Куцыгин П.В., Федоренко В.И., Султанович А.И .Организация работ по охране труда в газовой промышленности. М., Недра, 1984.

256с.

3. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Утверждены МВД СССР в 1969г.